绥海环审［2024]8号

关于海伦市中医医院福民路院区“医养中心”建设项目环境影响报告表的批复

海伦市中医医院：

你单位报送的《海伦市中医医院福民路院区“医养中心”建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行函审，形成专家函审意见。经我局审查研究，并结合专家函审意见，现批复如下：

- 海伦市中医医院福民路院区“医养中心”建设项目，建设性质：改建；建设地点位于黑龙江省海伦市福民路与护北路交口东侧，项目北侧为树林，南侧隔福民路为阳光悦府小区住宅楼，西侧为黑龙江省民福医院，东侧邻北护路。主要建设内容：将共合养老中心一栋楼改造成海伦市中医医院福民路院区“医养中心”的医疗门诊、住院楼，本项目共有建筑5栋，其中4栋为养老中心，1栋为医疗门诊、住院楼，并配套建设1座100m3/d地埋式污水处理站、医疗废物暂存间、一座30m³事故池。本项目预计日接诊量40人次，改造后医院共设置90张住院床位，养老床位400张。总投资300万元。现有产地面积103764.426m2。我局同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺及环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目施工期和运行期要注意做好以下几点工作：

（一）本项目利用现有建筑，施工期主要为医院污水处理站建设及内部改造，要加强施工期间的环境管理工作，防止固体废物和噪声污染，施工厂界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的要求。

- （二）水环境影响及保护措施。院区医疗废水和养老中心污水一并排入污水处理站[采用“一级强化（格栅+调节池+絮凝沉淀）+消毒（二氧化氯AB剂）”]处理工艺处理后，要达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2综合医疗机构中的预处理标准，同时满足海伦市污水处理厂进水水质要求后，由市政管网排入海伦污水处理厂，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18948-2002）中的一级A标准标后排入扎音河。

- 要严格落实报告表中提出的各项地下水和土壤污染防治措施。对污水处理站各池体、事故池、医疗废物暂存间等区域进行防渗处理，院区医疗废水、养老中心污水等污水输送采用密闭管道输送，确保无渗漏点，避免对土壤和地下水的影响。

- (三)大气环境影响及保护措施。污水处理站各池体均要加盖处理、定期对污水处理站及周边喷洒除臭剂等措施，确保恶臭无组织排放浓度要满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理间周边大气污染物最高允许浓度标准。

- 声环境影响及保护措施。水泵及风机置于密闭房间内，风机设置软连接减振措施，风口设置消声器，空调加装减振垫。通过隔声、减振、封闭厂房等措施，医院东侧、北侧厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值要求，医院南侧、西侧厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，敏感目标处噪声须满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。

- 固体废物环境影响及保护措施。医疗废物、药物性废物以及化学性废物储存于医疗废物暂存间，要分类收集，定期委托有资质单位处置；污水处理站污泥及栅渣经离心式脱水机脱水经监测、石灰消毒达标后，委托有资质单位直接清掏、清运、处置，不在院内暂存。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2003）的要求建设危险废物暂存间并设立相应警示标志。危险废物的转移要严格执行国家《危险废物转移联单管理办法》。生活垃圾必须集中收集及时清运至城市垃圾处理厂处理。

(六)本环评不含电离辐射环境影响评价内容，如投入使用涉及X光机等产生辐射的设备时，须另行编制环境影响评价报告。

(七)要必须严格落实报告书提出的各项风险防范措施，建立完善的环境监督管理制度和安全生产制度以及事故应急系统，制定切实可行的环境风险应急预案，并配备应急物资，防止环境污染事故发生。因发生事故或者其他突发性事件，造成严重环境污染危害时，必须立即采取措施，启动应急预案，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向当地生态环境局和有关部门报告接受调查处理。

三、环境影响报告批准后，项目的性质、规模、地点、或采用的生产工艺如发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方未开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、施工、投入使用的“三同时”制度，竣工后，建设单位要按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。经验收合格后，项目方可正式投入使用。

六、绥化市海伦生态环境保护综合执法队负责该项目生态环境保护事中事后监管。

绥化市海伦生态环境局

二O二四年四月十一日

抄送：绥化市海伦生态环境保护综合执法队、绥化市海伦生态环境局                        2024年4月11日印发

共印5份