绥海环审［2025]2号

关于海伦市普济医院扩建项目

环境影响报告表的批复

海伦市普济医院有限公司：

你单位报送的《 海伦市普济医院扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行函审，形成专家函审意见。经我局审查研究并结合专家函审意见，现批复如下：

一、海伦市普济医院扩建项目，建设地点位于黑龙江省海伦市牌楼路北，租用现有院区东侧的一栋三层商服进行扩建，东侧为海伦市客运站，南侧为牌楼路，西侧和北侧为保健小区住宅楼。项目性质为扩建；项目用地面积新增500m2，总投资300万元。主要建设内容为：康复科门诊和住院部，扩建部分共设置161张住院床位，新建1座处理能力为130m3/d的污水处理站，项目建成后，预计接诊量50（人·次）/d。我局同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺及环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设期和运行期要注意做好以下几点工作：

（一）加强施工期间的环境管理工作，防止施工扬尘和噪声污染。生活污水经化粪池后排入市政污水管网。施工废水，经沉淀池后，回用厂区洒水降尘，不外排。施工现场设置围栏或部分围栏，运输水泥、砂料等过程中加盖苫布防治扬尘产生；生活垃圾集中堆放，统一处理；建筑垃圾及工程弃土及时清运至市政指定的倾倒地点。施工厂界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的要求。

（二）大气环境影响及保护措施。建设污水处理站一座，日设计处理规模130m3/d,各池体须均加盖处理,定期对污水处理站及周边喷洒除臭剂，污水处理站恶臭无组织排放须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值的要求。现有工程中处理能力为50m3/d的污水处理站待本项目建成后拆除，拆除工程不在本次评价范围内。

本项目不建设冬季供暖设备，冬季供暖依托于海伦市城市集中供热系统。

（三）水环境影响及保护措施。院区污废水排入自建污水处理站，经“一级强化（格栅+调节池+絮凝沉淀）+消毒（二氧化氯AB剂）”处理，污水排放浓度须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准的要求，处理后废水排入市政污水管网，经海伦市污水处理厂处理达标后排入扎音河后汇入通肯河。依托现有40m3容积事故池和配套管线和泵，保证任何情况下污水不达标不排放。

（四）声环境影响及保护措施。通过隔声、减振、封闭厂房、再通过院区距离衰减等措施降低噪声排放，医院南侧紧牌楼路（城市次干路）厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准的限值要求；医院东侧、西侧和北侧厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的限值要求；敏感目标处声环境质量须达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，西侧厂界与保健小区距离小于1m，西侧厂界噪声排放监测需要在保健小区2号楼室内，噪声排放限值严格10dB（A）执行。

（五）土壤及地下水污染防治措施。污水收集与排放管道统一采用PPR管，同时设置防漏裙角和警示标识，污水处理站各池体、事故池医疗废物暂存间均做防渗处理，采用2mm厚的高密度聚氨酯，渗透系数<1×10-10cm/s，确保无渗漏点，避免对土壤和地下水的影响。

（六）固体废物环境影响及保护措施。生活垃圾、集中收集，每日由市政环卫部门清运处置；医疗废物分类收集，依托现有医疗废物暂存间和危废贮存库内分类暂存，定期委托有资质单位接收，无害化处置；污水处理站栅渣及污泥经监测、消毒达标后，委托有资质单位直接清掏、清运、处置。

（七）该项目必须严格落实报告表提出的各项风险防范措施。建立完善的环境监督管理制度以及事故应急系统，制定切实可行的环境风险应急预案，并储备应急物资，防止环境污染事故发生。

三、本项目涉及的射线装置辐射工程另行环境影响评价，另行申请审批，不在本次批复之内。

四、环境影响报告批准后，项目的性质、规模、地点、或采用的生产工艺如发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方未开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

五、纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

六、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、施工、投入使用的“三同时”制度，竣工后，建设单位要按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。经验收合格后，项目方可正式投入使用。

七、绥化市海伦生态环境保护综合执法队负责该项目生态环境保护事中事后监管。

绥化市海伦生态环境局

二O二五年四月二十二日

主题词：环境保护          报告表            批复

绥化市海伦生态环境局            2025年4月22日印发

共印5份